## 記入用
電気工事の施工計画書
提出日
|  |  |  | 版 | 第 版
項目 |  | 内容
工事名称
工事場所
工期
工種
作成者
提出先
1. 適用範囲
この施工計画書は、（工事名）のうち（設備の種類・範囲）に適用する。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者
職長
元請の担当
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | 配管の敷設
2 | 天井・壁内の配管
3 | 配線・接続
4 | 盤の据付け
5 | 接地
6 | 絶縁抵抗の試験
7
8
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
絶縁抵抗（低圧）
絶縁耐力（高圧）
電圧・相回転
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
スラブの配管（2階）
天井内の配管・ボックス
接地極の埋設
7. 安全・環境で気をつけること
（停電の手順、充電部の養生、高所作業、他工種との調整など）
（ここから下は確認用の計算です。使用電圧は「100V級」「200V級」「400V級」、機器の接続と制御機器等は「あり」「なし」で入れます）
低圧配線の絶縁抵抗の判定（公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編 2.18.2）
回路 | 使用電圧 | 機器の接続 | 制御機器等 | 測定電圧(V) | 測定値(メガオーム) | 基準(メガオーム) | 判定
「制御機器等」は、絶縁抵抗の測定で制御機器などが傷むおそれがある場合に「あり」にします（その場合の測定電圧は表2.18.2の右の欄）。記入例の測定値は架空です。

## 記入例
電気工事の施工計画書
|  |  |  | 提出日 | 2026-11-16
|  |  |  | 版 | 第1版
項目 |  | 内容
工事名称 |  | 〇〇ビル新築工事
工事場所 |  | サンプル市〇〇町1丁目2-3
工期 |  | 2026年11月2日 〜 2027年9月30日
工種 |  | 電気設備工事（電灯・動力の配管配線、盤の据付け）
作成者 |  | 株式会社サンプル電設（工事主任 伊藤 九郎）
提出先 |  | 株式会社サンプル建設 作業所 御中
1. 適用範囲
この施工計画書は、〇〇ビル新築工事のうち、2階〜5階の電灯設備・動力設備（配管・配線・分電盤の据付け）と接地工事に適用する。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者 |  | 伊藤 九郎 |  | 株式会社サンプル電設 |  | 090-0000-0008
職長 |  | 渡辺 十郎 |  | 株式会社サンプル電設 |  | 090-0000-0009
元請の担当 |  | 山田 太郎 |  | 株式会社サンプル建設 |  | 090-0000-0000
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
ケーブル |  | EM-EEF 2.0mm-3C など |  | 〇〇社 | JIS・試験成績書 |  | 〇m
合成樹脂製可とう電線管 |  | PF管 22 など |  | 〇〇社 | カタログ |  | 〇m
分電盤 |  | 図面の仕様（製造者の受渡試験） |  | 〇〇社 | 試験成績書 |  | 8面
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | 配管の敷設 | スラブ・壁の配管は、コンクリート打設前に位置・本数を確かめる |  |  | 位置・本数・固定 |  | 立会い記録
2 | 天井・壁内の配管 | 二重天井・壁の仕上げ材の取付け前に、配管とボックスを確かめる |  |  | 支持・ボックスの位置 |  | 立会い記録
3 | 配線・接続 | 電線の接続と端末処理は絶縁処理の前に確かめる |  |  | 接続の方法 |  | 立会い記録
4 | 盤の据付け | 分電盤を据え付け、配線の後に構造と動作を確かめる |  |  | 固定・結線 |  | 試験成績書
5 | 接地 | 接地極を埋設し、埋戻しの前に確かめ、埋設後に接地抵抗を測る |  |  | 接地抵抗 |  | 試験成績書
6 | 絶縁抵抗の試験 | 配線の完了後、開閉器などで区切れる電路ごとに絶縁抵抗を測る |  |  | 測定値 |  | 試験成績書
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
絶縁抵抗（低圧） |  | 電路ごとに5メガオーム以上（機器が接続された状態は1メガオーム以上） |  | JIS C 1302の絶縁抵抗計 |  | 電路ごと | 試験成績書
絶縁耐力（高圧） |  | 最大使用電圧の1.5倍を10分間 |  | 耐電圧試験 |  | 高圧配線 | 試験成績書
電圧・相回転 |  | 盤への電源配線で確かめる |  | 測定器 |  | 盤ごと | 試験成績書
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
スラブの配管（2階） |  |  |  | コンクリート打設前 |  | 2027-02-10
天井内の配管・ボックス |  |  |  | 天井ボード張りの前 |  | 2027-05-31
接地極の埋設 |  |  |  | 埋戻しの前 |  | 2026-12-14
7. 安全・環境で気をつけること
既存の電源につなぐ作業は、停電の範囲と時間を元請と決め、検電してから行う。仮送電の後は盤に「通電中」の表示をする。天井内の作業は可搬式作業台を使う。
（ここから下は確認用の計算です。使用電圧は「100V級」「200V級」「400V級」、機器の接続と制御機器等は「あり」「なし」で入れます）
低圧配線の絶縁抵抗の判定（公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編 2.18.2）
回路 | 使用電圧 | 機器の接続 | 制御機器等 | 測定電圧(V) | 測定値(メガオーム) | 基準(メガオーム) | 判定
L-2-1 | 100V級 | なし | なし | 500 | 200 | 5 | 良
L-2-5 | 100V級 | あり | あり | 125 | 3.5 | 1 | 良
P-3-2 | 200V級 | なし | なし | 500 | 4.2 | 5 | 不良（原因を調べる）
「制御機器等」は、絶縁抵抗の測定で制御機器などが傷むおそれがある場合に「あり」にします（その場合の測定電圧は表2.18.2の右の欄）。記入例の測定値は架空です。

## 説明
電気工事の施工計画書（記載例つき）
配布元 | 施工計画フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekou.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（書き込む欄。工種別の様式は工程や管理項目の見出しを残しています）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 表紙の欄と適用範囲を書き、記載例を見ながら各表を埋めます。一番下の表には、配線の完了後に回路ごとの使用電圧・機器の接続・制御機器等の有無・測定値を入れます。
判定の付け方 | 測定電圧：制御機器等が「あり」なら100V級125V・200V級250V・400V級500V、「なし」なら500V。基準：機器の接続が「あり」なら1メガオーム、「なし」なら5メガオーム。測定値が基準以上なら「良」と出ます。
自社に合わせて直すなら | 弱電・防災設備などは、手順の表の工程と立会いの時期を、その設備の決まりに書き替えます。回路が多いときは判定の表の行を足してください。
気をつけること | 判定の表は低圧配線の絶縁抵抗だけを見ています。高圧配線の絶縁耐力・接地抵抗は、試験成績書で別に確かめてください。記入例の測定値は架空です。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・数量はすべて架空です。公共工事では、発注者が指定する様式・特記仕様書・監督職員の指示が優先します。提出の要否と記載事項は、契約の図書と発注者の決まりでお確かめください。
関係する基準等 | 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和7年版 1.2.2（施工計画書）・2.18.1（施工の立会い・表2.18.1）・2.18.2（施工の試験・表2.18.2）。
更新日 | 2026年10月24日
施工計画フクロウについて | 施工要領書・工種別の施工計画書・品質管理の計画を、工種ごとの記載例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://sekou.fukulo.com/