## 記入用
設備工事（配管）の施工計画書
提出日
|  |  |  | 版 | 第 版
項目 |  | 内容
工事名称
工事場所
工期
工種
作成者
提出先
1. 適用範囲
この施工計画書は、（工事名）のうち（配管の系統・範囲）に適用する。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者
職長
元請の担当
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | スリーブ・インサート
2 | 配管
3 | 試験
4 | 保温
5 | 通水
6
7
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
水配管の耐圧
給水・給湯の耐圧
排水
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
スリーブの位置（2階）
給水管の水圧試験（3階）
7. 安全・環境で気をつけること
（溶接・溶断の火気、試験中の配管の表示、重量物の揚重など）
（ここから下は確認用の計算です。配管の種類は「水配管」「蒸気管・高温水管」「ブライン管」「給水（ポンプの圧力）」「給水（高置タンク以降）」「給水装置」「排水（満水試験）」のどれかを入れます。ポンプの圧力の管は全揚程に相当する圧力、高置タンク以降は静水頭に相当する圧力を入れます）
配管の試験圧力と保持時間（公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 2.9.2〜2.9.4）
系統 | 配管の種類 |  | 最高使用圧力など(MPa) | 試験圧力(MPa) | 保持時間(分以上) | 結果 | 記入者
給水装置は1.75MPa以上です。試験圧力に満たない耐圧の配管・弁を接続するときは、その耐圧を超えない圧力で試験します。水道事業者に試験の決まりがある場合はそちらによります。

## 記入例
設備工事（配管）の施工計画書
|  |  |  | 提出日 | 2026-11-16
|  |  |  | 版 | 第1版
項目 |  | 内容
工事名称 |  | 〇〇ビル新築工事
工事場所 |  | サンプル市〇〇町1丁目2-3
工期 |  | 2026年11月2日 〜 2027年9月30日
工種 |  | 機械設備工事（給排水衛生・空調の配管）
作成者 |  | 株式会社サンプル設備（工事主任 松本 一夫）
提出先 |  | 株式会社サンプル建設 作業所 御中
1. 適用範囲
この施工計画書は、〇〇ビル新築工事のうち、給水・給湯・排水・冷温水の配管（2階〜5階と屋上）に適用する。
2. 施工体制
役割 |  | 氏名 |  | 会社 |  | 連絡先
責任者 |  | 松本 一夫 |  | 株式会社サンプル設備 |  | 090-0000-0010
職長 |  | 井上 二郎 |  | 株式会社サンプル設備 |  | 090-0000-0011
元請の担当 |  | 山田 太郎 |  | 株式会社サンプル建設 |  | 090-0000-0000
3. 使用材料
材料 |  | 規格・品番 |  | 製造所 | 品質の証明 |  | 数量
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 |  | SGP-VB など |  | 〇〇社 | 規格の証明 |  | 〇m
排水用硬質塩化ビニル管 |  | VP など |  | 〇〇社 | 規格の証明 |  | 〇m
配管用炭素鋼鋼管（冷温水） |  | SGP（白） |  | 〇〇社 | ミルシート |  | 〇m
4. 施工の手順と確認
No. | 工程 | 施工の要領 |  |  | 確認すること |  | 記録
1 | スリーブ・インサート | コンクリート打設前に、スリーブの位置と大きさを確かめる |  |  | 位置・大きさ |  | 立会い記録
2 | 配管 | 勾配・支持の間隔・管の種類を図面どおりに施工する |  |  | 勾配・支持 |  | 自主検査表
3 | 試験 | 隠ぺい・埋戻し・配管完了後の塗装・保温の前に、系統ごとに試験をする |  |  | 試験圧力・保持時間 |  | 試験成績書
4 | 保温 | 試験が済んだ系統から保温する |  |  | 試験の済んだ印 |  | −
5 | 通水 | 衛生器具の取付け後に通水試験。飲料水以外の給水管は着色水で誤接続を確かめる |  |  | 誤接続・漏れ |  | 試験成績書
5. 品質管理
管理項目 |  | 基準・目標 |  | 方法 |  | 頻度 | 記録
水配管の耐圧 |  | 最高使用圧力の1.5倍（0.75MPa未満は0.75MPa）・30分以上 |  | 水圧試験 |  | 系統ごと | 試験成績書
給水・給湯の耐圧 |  | 用途ごとの試験圧力・60分以上 |  | 水圧試験 |  | 系統ごと | 試験成績書
排水 |  | 満水試験30分以上、通水試験 |  | 満水・通水 |  | 系統ごと | 試験成績書
6. 監督職員の検査・立会い
検査・立会いの項目 |  |  |  | 時期 |  | 予定日
スリーブの位置（2階） |  |  |  | コンクリート打設前 |  | 2027-02-10
給水管の水圧試験（3階） |  |  |  | 天井ボード張りの前 |  | 2027-05-24
7. 安全・環境で気をつけること
溶接・溶断は火気使用の届けを出し、消火器を置く。試験中の配管には「試験中」と表示し、他の職種が触らないようにする。管の揚重は玉掛けの資格者が行う。
（ここから下は確認用の計算です。配管の種類は「水配管」「蒸気管・高温水管」「ブライン管」「給水（ポンプの圧力）」「給水（高置タンク以降）」「給水装置」「排水（満水試験）」のどれかを入れます。ポンプの圧力の管は全揚程に相当する圧力、高置タンク以降は静水頭に相当する圧力を入れます）
配管の試験圧力と保持時間（公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 2.9.2〜2.9.4）
系統 | 配管の種類 |  | 最高使用圧力など(MPa) | 試験圧力(MPa) | 保持時間(分以上) | 結果 | 記入者
冷温水 2〜5階 | 水配管 |  | 0.4 | 0.75 | 30 | 良 | 井上
給水 揚水管 | 給水（ポンプの圧力） |  | 0.6 | 1.2 | 60 | 良 | 井上
給水 高置タンク以降 | 給水（高置タンク以降） |  | 0.25 | 0.75 | 60 | 良 | 井上
排水 3階 | 排水（満水試験） |  |  | 満水 | 30 | 良 | 井上
給水装置は1.75MPa以上です。試験圧力に満たない耐圧の配管・弁を接続するときは、その耐圧を超えない圧力で試験します。水道事業者に試験の決まりがある場合はそちらによります。

## 説明
設備工事（配管）の施工計画書（記載例つき）
配布元 | 施工計画フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://sekou.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（書き込む欄。工種別の様式は工程や管理項目の見出しを残しています）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 表紙の欄と適用範囲を書き、記載例を見ながら各表を埋めます。一番下の表には、系統・配管の種類・最高使用圧力などを入れます。試験圧力と保持時間は自動で出るので、試験が済んだら結果と記入者を書きます。
判定の付け方 | 水配管・ブライン管＝最高使用圧力×1.5（0.75未満は0.75）・30分、蒸気管・高温水管＝×2（0.2未満は0.2）・30分、給水（ポンプの圧力・高置タンク以降）＝入れた圧力×2（0.75未満は0.75）・60分、給水装置＝1.75・60分、排水＝満水試験・30分。
自社に合わせて直すなら | ダクト・消火配管・冷媒管など、表にない種類は試験の決まりが違います。行を足して、仕様書の該当の節の値を手で書いてください。
気をつけること | 試験圧力に満たない耐圧の配管や弁を接続するときは、その耐圧を超えない圧力で試験します。計算の結果をそのまま使う前に、接続する機器の耐圧を確かめてください。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷・配布は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・工事名・日付・数量はすべて架空です。公共工事では、発注者が指定する様式・特記仕様書・監督職員の指示が優先します。提出の要否と記載事項は、契約の図書と発注者の決まりでお確かめください。
関係する基準等 | 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和7年版 1.2.2（施工計画書）・2.9.1〜2.9.4（試験）。
更新日 | 2026年10月24日
施工計画フクロウについて | 施工要領書・工種別の施工計画書・品質管理の計画を、工種ごとの記載例つきの無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。https://sekou.fukulo.com/